## 分AB
工况 | 测点编号 | 单位 | 300MW | 260MW | 210MW
进汽压力表距离管道高度 | / | m | 0 | 0 | 0 | 设计压力 | 0.786 | MPa
大气压力 | LJ2-19G266 | kPa | 101.1372 | 101.189 | 101.1543 | 设计温度 | 339 | ℃
小机所需内功率（总） | / | kw | / | / | /
小机进汽流量（总） | / | t/h | / | / | / | 温度保留1位小数，压力和流量保留3位小数，功率保留0位小数，效率保留2位小数
A小机所需内功率 | 23FE02A | kw | 3152.5227 | 2882.0227 | 2116.433
A小机进汽流量 | 23FE01A | t/h | 20.5705 | 20.5387 | 17.9624
A小机进汽压力 | 28PT65A | MPa | 0.7905 | 0.73755 | 0.55603
A小机进汽温度 | 28TE65A | ℃ | 361.088 | 365.2485 | 360.4583
A小机排汽压力 | 28PT66A | kPa | -93.0962 | -93.3255 | -92.8487
B小机所需内功率 | 23FE02B | kw | 2862.5281 | 2600.8873 | 1865.4542
B小机进汽流量 | 23FE01B | t/h | 20.5386 | 19.7431 | 17.1182
B小机进汽压力 | 28PT65B | MPa | 0.79102 | 0.73786 | 0.55908
B小机进汽温度 | 28TE65B | ℃ | 360.4076 | 364.481 | 359.2836
B小机排汽压力 | 28PT66B | kPa | -93.2128 | -93.4291 | -92.9255
计算结果
A小机效率 |  |  | 60.7083 | 57.5961 | 57.5234
B小机效率 |  |  | 55.0829 | 53.9693 | 52.9859

## 不分AB
工况 | 测点编号 | 单位 | 300MW | 250MW
进汽压力表距离管道高度 | / | m | 0 | 0 | 设计压力 | 0.795 | MPa
大气压力 | LJ2-19G266 | kPa | 100.9235 | 100.8144 | 设计温度 | 349 | ℃
小机所需内功率（总） | / | kw | 6306.5545 | 5043.8409
小机进汽流量（总） | / | t/h | 33.0796 | 30.0264 | 温度保留1位小数，压力和流量保留3位小数，功率保留0位小数，效率保留2位小数
A小机所需内功率 | 23FE02A | kw
A小机进汽流量 | 23FE01A | t/h
A小机进汽压力 | 28PT65A | MPa | 0.75056 | 0.60739
A小机进汽温度 | 28TE65A | ℃ | 348.6256 | 347.9679
A小机排汽压力 | 28PT66A | kPa | -93.6068 | -94.3981
B小机所需内功率 | 23FE02B | kw
B小机进汽流量 | 23FE01B | t/h
B小机进汽压力 | 28PT65B | MPa | 0.75352 | 0.61038
B小机进汽温度 | 28TE65B | ℃ | 348.0995 | 347.3558
B小机排汽压力 | 28PT66B | kPa | -93.1347 | -93.9354
计算结果
小机效率 |  |  | 77.5172 | 75.8537